ICS

Q

中华人民共和国国家标准

GB 16895. 21—××××/IEC 60364-4-41:2005

代替GB 16895.21-2004

低压电气装置
第4-41部分：安全保护 - 电击防护

Low-voltage electrical installations

Part 4 – 41：Protection for safety –

Protection against electric shock

（IEC 60364 – 4 – 41：2005  IDT）

(报批稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局    发布

中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

目次

前言

410  简介

410.1  范围

410.2  规范性引用文件

410.3  通用要求

411  保护措施：自动切断电源

411.1  通则

411.2  对基本保护的要求

411.3  对故障保护的要求

411.4  TN系统

411.5  TT系统

411.6  IT系统

411.7  功能特低电压（FELV）

412  保护措施：双重或加强绝缘

412.1  通则

412.2  对基本保护（直接接触防护）和故障保护（间接接触防护）的要求

413  保护措施：电气分隔

413.1  通则

413.2  对基本保护的要求

413.3  对故障保护的要求

414  保护措施：采用SELV和PELV特低电压

414.1  通则

414.2  对基本保护和故障保护的要求

414.3  SELV和PELV的电源

414.4  对SELV和PELV回路的要求

415  附加保护

415.1  附加保护：剩余电流保护器（RCD）

415.2  附加保护：辅助保护等电位联结

附录A（规范性） 基本保护（直接接触防护）

附录B（规范性） 阻挡物和置于伸臂范围之外

附录C（规范性） 只有由熟练或受过培训人员操作或管理的电气装置，才允许使用的保护措施。

文献

图B.1  伸臂范围

表41.1 最长的切断时间

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

前言

本标准为强制性标准。

本标准在技术上等同采用IEC 60364-4-41：2005(第5版)《低压电气装置  第4-41部分：安全保护— 电击防护》（英文版）标准的内容编制。

本标准取代GB 16895.21—2004《建筑物电气装置  第4-41部分：安全防护  电击防护》。

本标准与GB 16895.21—2004相比有以下主要的变化：

—— 将部分术语与GB/T 17045 《电击防护  装置和设备的通用部分》（idt IEC

61140）标准的术语协调一致；

—— 在完整的保护措施基础上进行合理的安排（即在正常运行情况下的直接接触防护措施和故障情况下的间接接触防护措施适当的有效组合）；

—— 修改GB 16895.21—2004中的部分要求；

—— 澄清TT系统对切断电源的要求；

—— 更充分地考虑IT系统的有关情况；

—— 采用自动切断电源作为保护措施时，在特定条件下采用30 mA的剩余电流保护器作为插座的附加保护所提出的要求。

本标准由全国建筑物电气装置标准化技术委员会提出和归口。

本标准负责起草单位：中国中轻国际工程有限公司、中国航空工业设计研究院。

本标准起草人：黄妙庆、王厚余。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

10  简介

GB 16895《低压电气装置》系列标准第4—41部分规定了对电气装置电击防护的要求。本部分是以GB/T 17045 《电击防护  装置和设备的通用部分》（idt IEC 61140）为依据编制的人体和家畜的基本电气安全标准。GB/T 17045是对电气装置和设备或该两者间的协调配合规定通用的基本原则和要求的标准。

根据GB/T 17045，电击防护的基本原则是危险的带电部分必须不可触及，而可触及的可导电部分在正常情况下或在单一故障的情况下必须不带危险电位。

根据GB/T 17045标准第4.2条，在正常条件下的保护采用基本保护措施，而在单一故障条件下的保护采用故障保护措施。此外，电击防护也可采用加强型保护措施，这种措施在正常条件下和单一故障条件下均能起保护作用。

本标准具有作为电击防护的系列安全出版物。

在GB 16895.21—2004版本中：

—— 正常条件下的电击防护称直接接触防护（本标准改称基本保护）；

—— 故障条件下的电击防护称间接接触防护（本标准改称故障保护）。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

低压电气装置

第4-41部分：安全保护 — 电击防护

410.1  范围

本标准规定了电击防护的基本要求，包括对人体和家畜的基本保护（直接接触防护）和故障保护（间接接触防护）。此外，还按外部影响条件规定了对上述要求的应用和配合。

本标准还规定了特定的情况下需增加的保护要求。

410.2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，只有该版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括其修改文件）适用于本标准。

GB 7251  低压成套开关设备和控制设备  第1部分：成套设备型式试验和部分型式试验（idt IEC 60439 – 1）

GB 16895.3 建筑物电气装置  第5-54部分：电气设备的选择和安装   接地配置、

保护导体和保护联结导体（idt IEC 60364-5-54）

GB 16895.6 建筑物电气装置  第5-52部分：电气设备的选择和安装  布线系统

（idt IEC 60364-5-52）

GB 16895.15 建筑物电气装置  第5-52部分：电气设备的选择和安装  布线系统载流量（idt IEC 60364-5-523：1999）注1

GB/T 16935.23 低压电气装置  第6部分：检验（idt IEC 60364-6）

GB/T 17045 电击防护  装置和设备的通用部分（idt IEC 61140）

GB/T 18379 建筑物电气装置的电压区段（idt IEC 60449）

IEC 60614（所有部分）电气装置的导管：说明

IEC 61084（所有部分）电气装置的电缆槽系统

IEC 61386（所有部分）电气装置的导管系统

IEC 61558-2-6 电力变压器、供电单元及类似装置的安全  第2-6部分：普通用途安全隔离变压器的特殊要求

IEC 导则104：安全出版物的编写及基本安全出版物和系列安全出版物的使用

注1：对应于IEC 60364-5-523：1999。将要出版的IEC新版本，布线系统的载流量合并到布线系统的标准。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

410.3  通用要求

410.3.1  除另有注明者外，本标准中采用了如下的电压值：

—— 交流电压方均根值（r.m.s.）；

—— 无纹波直流电压。

按惯例的定义，无纹波是指直流成分不超过10%的纹波电压方均根值。

    - 保护措施应包括：

—— 基本保护措施和独立的故障保护措施的适当组合；或

—— 兼有基本保护和故障保护的加强保护措施。

附加保护是指在特定的外部影响条件下和在特定的特殊场所（见GB 16895系列标准中相应的第7部分）内增加的部分保护措施。

注1：对于特殊用途的保护措施，允许不遵循本条所表达的理念（见410.3.5和410.3.6条） 。

注2：加强保护措施的例子是采用加强绝缘。

    - 电气装置的不同部分应按外部影响条件的不同而分别采用一种或多种保护措施。

通常允许采用下列保护措施：

—— 自动切断电源（411条）；

—— 双重或加强绝缘（412条）；

—— 向单台用电设备供电的电气分隔（413条），

—— 特低电压（SELV 和PELV）（414条）。

在设备的选择及安装中，应考虑上述电气装置保护措施的要求。

对于特殊装置，应满足410.3.4至410.3.9条的要求。

注：在电气装置中最常用的保护措施是自动切断电源。

    - 对于特殊的装置或场所，应采用本系列标准中第7部分规定的特殊保护措施。

    - 附录B中规定的保护措施，即采用阻挡物和置于伸臂范围之外的保护措施，应只

用于由下列人员才可接近的装置：

—— 熟练或受过培训的人员；或

—— 由熟练或受过培训人员的监督下的人员。

    - 在附录C中所规定的保护措施是：

—— 非导电场所；

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

—— 不接地的等电位联结；

—— 向多台用电设备供电的电气分隔。

上列保护措施只有在熟练或受过培训人员的操作或管理下的电气装置才能使用，以

杜绝未经授权的变动。

    - 当不能满足对保护措施的某些要求时，应增加辅助保护措施，以获得所要求的安

全效果。

注：此规则的应用例子见411.7条。

410.3.8  电气装置或该装置的一部分，以及电气设备本身所采用不同保护措施的相互之间不应存在不利影响，即其中某一保护措施的失效也不应降低其他的保护措施的有效性。

410.3.9  下列部分可以不采用故障保护（间接接触防护）措施：

—— 附设在建筑物上，且位于伸臂范围之外的架空线绝缘子的金属支架；

—— 架空线钢筋混凝土电杆内触及不到的钢筋；

—— 尺寸很小（约小于5050 mm），或因其部位不可能被人抓住或不会与人

体部位有效接触，而且难于连接保护导体或即使连接，其连接也不可靠的外露可导电部分。

注：上述例子有螺栓、铆钉、名牌和电缆夹子。

—— 符合412条要求的敷设线路金属管或用于保护设备的金属外护物。

411 保护措施：自动切断电源

  - 通则

自动切断电源作为保护措施要求：

—— 带电部分采用符合附录A要求的基本绝缘、遮拦或外护物作为基本保护；及

—— 采用符合411.3至411.6条要求的保护等电位联结和在故障的情况下自动切断

电源作为故障防护。

注1：采用此保护措施时，也可使用II类设备。

当有具体规定时，可采用符合415条要求的额定剩余电流动作值不超过30 mA的剩余电流保护器（RCD）作附加保护措施。

注2：剩余电流监测器（RCM）不是保护性电器，但是可用于监测电气装置的剩余电流。当剩余电流超过预定值时，RCM就发出音响或声光信号。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

  - 对基本保护的要求

所有电气设备的装用应具有附录A（条件合适时为附录B）所述的基本保护（直

接接触防护）措施之一。

  - 对故障保护的要求

    - 保护接地和保护等电位联结

      - 保护接地

外露可导电部分应按411.4至411.6条所述的各种系统接地型式的具体条件，与保护导体连接。

可同时触及的外露可导电部分应单独地、成组地或共同地连接到同一个接地系统。

保护接地的导体应符合GB 16895.3标准的规定。

每一回路应具有连接至相关的接地端子的保护导体。

      - 保护等电位联结

每个建筑物内的接地导体、总接地端子和下列可导电部分应实施保护等电位联结：

—— 进入建筑物的供应设施的金属管道，例如燃气管、水管等；

—— 在正常使用时可触及的装置外可导电结构、金属的集中供热和空调系统；

—— 便于利用的钢筋混凝土结构中的钢筋；

自建筑物外进入的上述可导电部分，应尽可能在靠近入户处进行等电位联

结。

保护等电位联结的导体应符合GB 16895.3标准的规定。

通信电缆的金属护套应作保护等电位联结，这时应考虑通信电缆的业主或管理者的

要求。

411.3.2 在故障情况下的自动切断电源

411.3.2.1  除411.3.2.5和411.3.2.6条规定的要求外，如在有关回路或设备内的线导体和外露可导电部分或保护导体之间发生阻抗可忽略不计的故障，保护电器应在411.3.2.2、411.3.2.3或411.3.2.4条所要求的切断电源时间内自动切断该回路或设备的线导体。

注1：在公共电网的配电、发电和输电系统内，其切断电源的时间允许比本条所规定的时间更长。

注2：在GB 16895系列标准第7部分中的特殊装置或场所内，其切断电源的时间可能要求更短。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

注3：在IT系统内发生第一次故障时（见411.6.1条），通常不要求自动切断电源。发生第一次故障后切断电源的要求详见411.6.4条。

      - 对于不超过32 A的终端回路，其最长的切断电源的时间见表41.1。

表41.1  最长的切断时间

| 系统 | 50 V<U0<120 V s |  | 120 V<U0230 V s |  | 230 V<U0400 V s |  | U0.>400 V s |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. | a.c. | d.c. |
| TN | 0.8 | 注1 | 0.4 | 5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| TT | 0.3 | 注1 | 0.2 | 0.4 | 0.07 | 0.2 | 0.04 | 0.1 |
| 当TT系统内采用过电流保护电器切断电源，且其保护等电位联结连接到电气装置内的所有装置外可导电部分时，该TT系统可以采用表中TN系统最长的切断电源时间。 U0：交流或直流线对地的标称电压。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：切断电源的时间要求可能是为了电击防护之外的原因。 注2：采用剩余电流保护器 （RCD）切断电源的时间要求见411.4.4条的注、 411.5.3条的注4和411.6.4条b）的注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - 在TN系统内配电回路和411.3.2.2条规定之外的回路，其切断电源的时间不允许

超过5 s。

      - 在TT系统内配电回路和411.3.2.2条规定之外的回路，其切断电源的时间不允许

超过1 s。

411.3.2.5  如果一标称电压大于交流50 V 或直流120 V的系统,，在发生对保护导体或对地故障时，其电源的输出电压能在5 s以内下降至等于或小于交流50 V或直流 120 V，则其自动切断电源的时间要求可不需满足411.3.2.2、411.3.2.3或411.3.2.4条的要求。此时，切断电源的时间要求不是出于电击防护的考虑。

411.3.2.6  如果自动切断电源的时间不能满足411.3.2.1条规定的411.3.2.2、411.3.2.3或411.3.2.4条的要求时，应按415.2条的规定采取辅助保护等电位联结措施。

411.3.3  附加保护

对于下列情况的交流系统，应根据415.1条的规定采用剩余电流保护器（RCD）作

为附加保护措施：

—— 额定电流不超过20 A，供一般人使用的普通用途的插座；和

注：下列情况可以例外：

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

——在由熟练或受过培训的人员监管下使用的插座，例如在一些商业或工业场所内装用插座；或

—— 接用特殊设备的特殊插座。

—— 额定电流不超过32 A的户外移动式设备。

411.4  TN系统

411.4.1  在TN系统中，电气装置的接地是否完好，取决于PEN或PE导体对地的可靠有效连接。如果电气装置的接地是设置在公用电网或其他电源系统中，则该电网的工作人员应承担电气装置外部条件有关的电气安全责任。

注：上述电气安全要求举例如下：

—— PEN线应多点接地，并应尽量减少PEN线中断的危险；

—— RB / RE 50/（U0 – 50）

式中：RB —— PEN线多点接地的并联接地极的接地电阻，Ω，；

RE —— 当线导体通过不连接到保护导体的装置外可导电部分可能发生接地故障时的对地最小接触电阻，Ω；

U0 — 对地标称交流电压方均根值，V。

411.4.2  供电系统的中性点或中间点应接地。如果该系统没有中性点或中间点或其中性点或中间点未从电源设备引出，则应将一个线导体接地。

电气装置的外露可导电部分应通过保护导体接至装置的总接地端子，该总接地端子应连接至供电系统的接地点。

注1：如果存在有其他有效的接地连接点，建议尽可能地将保护导体也连接至那些接地点上。附加接地点宜均匀分布，它可在发生接地故障时使保护导体的电位尽量接近地电位。

在诸如高层建筑的大型建筑物内，实际上保护导体不可能做附加接地。在这些建筑物的保护导体和装置外可导电部分之间的做保护等电位联结，可起到类似附加接地的作用。

注2：保护导体（PE导体或PEN导体）宜在进入建筑物处接地，这里已虑了中性导体电流的分流。

    - 如能够满足GB 16895系列标准543.4条的要求，固定安装的电气装置，可用一根

导体兼作保护导体和中性导体（即PEN导体）。在PEN导体中不应插入任何开关或隔离器件。

411.4.4  保护电器（见411.4.5条）的特性以及回路的阻抗应满足下列要求：

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

ZS  Ia   U0

式中：

ZS ： 故障回路的阻抗，Ω，它包括下列部分的阻抗：

—— 电源；

—— 电源至故障点的线导体；和

—— 故障点和电源之间的保护导体；

Ia ：在411.3.2.2或411.3.2.3条规定的时间内能使切断电器自动动作的电流，A。采用剩余电流保护器时，其动作电流是按照411.3.2.2或411.3.2.3条规定的时间内切断电源的剩余动作电流；

U0 — 标称交流或直流线对地电压，V。

注：当采用剩余电流保护器（RCD）来执行此条规定时，满足表41.1条规定的切断电源时间要求的预期剩余故障电流，显著大于RCD的额定剩余动作电流IΔn（此预期剩余故障电流通常为5IΔn）。

    - 下列保护电器可用作TN系统的故障保护（间接接触防护）：

—— 过电流保护电器；

—— 剩余电流保护器（RCD）。

注1：采用RCD作防接地故障保护时，还宜采用符合GB 16895.5标准 《过电流保护》的过电流

保护电器来保护该回路。

剩余电流保护器（RCD）不应用于TN-C系统。

在TN-C-S系统中采用RCD时，在RCD的负荷侧不得再出现PEN导体。应在RCD

的电源侧将PE导体从PEN导体分接出来。

注2： 如RCD之间需要具有保护选择性，见GB 16895.4标准的535.3条。

411.5  TT系统

    - 由同一个保护电器保护的所有外露可导电部分，都应通过保护导体连接至这些可导

电部分共用的接地极上。多个保护电器串联使用时，每个保护电器所保护的所有外露可导电部分，都要分别符合这一要求。

供电系统的中性点或中间点应接地。如果该系统没有中性点或中间点或其中性点或中间点未从电源设备引出，则应将一线导体接地。

411.5.2  在TT系统中通常采用RCD作防接地故障保护。当故障回路的阻抗ZS值足够小，

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

且确保其值可靠又能保持稳定，也可选用过电流保护电器用于接地故障保护。

注1：采用RCD作为防接地故障保护时，还宜采用符合GB 16895.5标准 《过电流保护》的过电流保护电器来保护该回路。

注2：本标准不涉及故障电压动作型保护器的应用。

    - 采用剩余电流保护器作为故障保护时 ，应满足下列条件：

- 切断电源的时间符合411.3.2.2或411.3.2.4条的要求；和

2） RA×I△n ≤ 50 V

式中：

RA：外露可导电部分的接地极和保护导体的电阻之和，Ω；

I△n ：RCD的额定剩余动作电流，A。

注1：如果故障点阻抗并非可忽略不及，仍可实现故障保护。

注2：如RCD之间需具有保护动作的选择性，详见GB 16895.4标准的535.3条。

注3：如果RA未知，可用ZS 代替。

注4：满足表41.1条规定的切断电源时间要求的预期剩余故障电流，显著大于RCD的额定剩余动作电流IΔn（此预期剩余故障电流通常为5IΔn）。

411.5.4  采用过电流保护电器时，应满足下列条件：

ZS  Ia   U0

式中：

ZS ：故障回路的阻抗，Ω，它包括下列部分的阻抗：

—— 电源；

—— 电源至故障点的线导体；

—— 外露可导电部分的保护导体；

—— 接地导体；

—— 电气装置的接地极；和

—— 电源的接地极。

Ia ；在411.3.2.2或411.3.2.4条规定的时间内能使切断电器自动动作的电流，A。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

U0  ：交 流或直流线对地电压，V。

  - IT系统

411.6.1  在IT系统中，带电部分应对地绝缘或通过一足够大的阻抗接地。接地点可在系统

的中性点或中间点，也可在人工中性点。如果在系统频率下人工中性点的阻抗足够大，后者可直接接地。如果没有中性点或中间点，一线导体可通过一个大阻抗接地。

在发生带电导体对外露可导电部分或对地的单一故障时由于故障电流小，如能满足411.6.2条规定的条件，就没有必要按411.3.2条自动切断电源。但应采取措施避免同时存在两个故障，以避免出现人体同时接触不同电位的外露可导电部分而产生有害的病态生理效应的危险。

注：为了减小过电压或衰减其电压振荡，可能需要通过阻抗或人工中性点接地，这种接地的特性宜与装置的具体要求相适应。

411.6.2  外露可导电部分应单独地、成组地或共同地接地。

应满足以下条件：

—— 交流系统   RA Ia   50 V

—— 直流系统   RA Id   120 V

式中：

RA ：外露可导电部分的接地极和保护导体的电阻之和，Ω；

Id   ：发生第一次接地故障时，在线导体和外露可导电部分之间的阻抗可忽略不计的情况下的故障电流，A；Id值考虑了泄漏电流和电气装置的总接地阻抗。

411.6.3  IT系统可以采用下列监视器和保护电器：

—— 绝缘监视器（IMD）；

—— 剩余电流监视器（RCM）；

—— 绝缘故障定位系统；

—— 过电流保护器；

—— 剩余电流保护器（RCD）。

注：如果采用RCD作保护，在发生第一次故障时，由于容性泄漏电流的原因不能排除RCD的误动作。

411.6.3.1  为了提高供电的连续性而采用IT系统时，应设置绝缘监视器以检测第一次带电部分与外露可导电部分或与地之间的故障。此绝缘监视器应发出音响信号和（或）发光信号

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

一直持续到故障被消除为止。

如果同时发出了音响信号和发光信号，允许解除音响信号。

注：建议在尽可能短的实际延续时间内消除第一次故障的状态。

      - 除非装用保护电器能使发生第一次接地故障时切断电源，则可采用RCM或绝缘

故障定位系统显示出现第一次带电部分与外露可导电部分或与地之间的故障。此绝缘监视器应连续发出音响和（或）视觉信号一直持续到故障被消除为止。

如果同时发出音响和视觉信号，允许解除音响信号，但视觉报警应一直持续到故障被消除为止。

注：建议在尽量短的时间内消除第一次故障 。

411.6.4  发生第一次故障后在不同带电部分又发生第二次故障时，自动切断电源的条件应按如下要求：,

a)  当所有外露可导电部分通过保护导体连接到同一接地系统时，其自动切断电源条件与TN系统的情况相似，即应满足下列条件：

如果交流系统的中性导体和直流系统的中间导体不配出时

2 Ia ZS   U

或如果配出中性导体或中间导体时

2 Ia  Zs′  U0

式中：

U0 ： 线导体与中性导体或中间导体之间的标称交流电压或直流电压，V；

U ： 线导体之间的标称交流电压或直流电压，V；

Zs ：包括线导体和保护导体的故障回路的阻抗，Ω；

Zs′ ：包括中性导体和保护导体的故障回路的阻抗，Ω；

Ia  ：按411.3.2.2条中对TN系统规定的时间内或按411.3.2.3条规定的时间内，使保

护电器动作的电流，A。

注1：411.3.2.2条的表41.1中对TN系统规定的时间，也适用于配出或不配出中性导体或中间导体的IT系统.。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

注2：上述公式中的系数2考虑了同时发生两个故障，且两个故障可能发生在不同的回路内的情况。

注3：宜考虑最严重情况下的故障回路阻抗值，例如当一个故障发生在电源的线导体上，同时另一个故障发生在回路中用电设备的中性导体上时的故障回路阻抗值。

b）当外露可导电部分成组地或单独地接地时，其条件如下：

RA Ia  50 V

式中：

RA ：外露可导电部分的接地极和保护导体的电阻之和，Ω；

Ia ：按411.3.2.2条的表41.1中用于TT系统或411.3.2.4条规定的时间内，能使切断电器自动动作的电流，A。

注4：当采用剩余电流保护器（RCD）来满足b）项要求时，为按表41.1规定满足TT系统切断电源的时间要求，可能要求预期的剩余电流显著大于装用的RCD的额定剩余动作电流IΔn（此预期剩余故障电流通常电流为5IΔn）。

411.7  功能特低电压（FELV）

411.7.1  通则

由于功能上的原因使用了标称电压不超过交流50 V或直流120 V，但不能满足414条中有关SELV或PELV的所有要求，而且也不需要采用SELV或PELV时，应采用411.7.2和411.7.3条所述的辅助措施，以保证基本保护和故障保护。这种组合的保护措施称为FELV。

注： 例如回路中含有对较高电压的回路不具备充分绝缘的设备（例如变压器、继电器、遥控开关，接触器）时，这种情况是可能遇到的。

    - 对基本保护的要求

基本保护应由以下措施之一来实现：

—— 采用符合附录A.1条中适应电源一次回路标称电压的基本绝缘；或

—— 装设符合附录A.2条的遮栏或外护物。

- 411.7.3  对故障保护的要求

当一次回路采用411.3至411.6条规定的自动切断电源的保护措施时，应将FELV回

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

路中的设备外露可导电部分与电源一次回路的保护导体连接。

- 411.7.4  电源

- FELV系统的电源应是绕组之间至少采用简单分隔的变压器，或是符合414.3条的要求。

注：如果FELV系统经一设备由较高电压的系统供电，但该设备在较高电压和FELV系统之间不具备至少为简单分隔的条件（例如自耦变压器、电位器、半导体器件等），则其输出回路只能视为输入回路的延伸，而且FELV回路宜由装设在输入回路上的保护措施予以保护。

- 411.7.5  插头和插座

FELV系统的插头和插座应符合下列要求：

—— 插头不可能插入其他电压系统的插座；

—— 插座不可能被其他电压系统的插头插入；

—— 插座应具有保护导体的接点。

- 保护措施：双重绝缘或加强绝缘

  - 通则

412.1.1  双重绝缘或加强绝缘用作保护措施时，要求：

—— 基本保护藉基本绝缘来实现，故障保护藉附加绝缘来实现；或

—— 基本保护和故障保护两者都藉在带电部分和可触及部分之间的加强绝缘来实

现。

注：本措施用以防止电气设备的可触及部分因基本绝缘故障而出现危险电压。

    - 除GB 16895系列标准第7部分规定的一些限制外，采用双重绝缘或加强绝缘的

保护措施适用于所有场合。

412.1.3  当将种保护措施用作唯一的保护措施时（即整个装置或回路全部由具有双重绝缘或加强绝缘的设备组成的），应认定该装置或回路在正常使用中是处在有效的监管下，不可能因被改动而降低保护措施的有效性。所以，此保护措施不得采用于含有插座的回路内，也不

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

得采用于使用者未经监管人员许可随意更换电气设备的场所。

412.2  对基本保护和故障保护的要求

412.2.1  电气设备

当完整的电气装置或电气装置的一部分采用双重绝缘或加强绝缘的保护措施时,所使用的电气设备应符合下列条款中之一:

—— 412.2.1.1条；或

—— 412.2.1.2和412.2.2条；或

—— 412.2.1.3和412.2.2条。

412.2.1.1  电气设备应是下列类型的，其型式试验和标志应遵循相关的标准：

—— 具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备（II类设备）；

—— 在相关的产品标准中标明它等效于II类电气设备，例如全绝缘的成套电气设备（见GB 7251）。

注：按I EC60417-5172标准：II类设备用符号 标识。

412.2.1.2  对只具有基本绝缘的设备，在电气装置的安装过程中应增设附加绝缘，使其具有与412.2.1.1条的设备相同的安全等级，并符合412.2.2.1至412.2.2.3条的要求。

注： 在外护物的面和里面的明显易见处宜以符号标志。IEC60417-5019（DB：2002-10）：保护接地。

      - 对于有未加绝缘的带电部分的电气设备，在电气安装过程中应增设加强绝缘，使

其具有与412.2.1.1条所述设备相同的安全等级，并符合412.2.2.2和412.2.2.3条的要求；由于设备结构上的原因无法采用双重绝缘，只能采用加强绝缘。

注： 在外护物的外面和里面的明显易见处宜以符号  标志。见IEC60417-5019：保护接地。

    - 外护物（外壳）

12.2.2.1  对于即将投入工作的电气设备如果其带电部分只用基本绝缘与其可导电部分相隔开，则该设备应置于保护等级至少为IP××B或IP2×的绝缘外护物内。

412.2.2.2  应符合下列要求:

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

—— 绝缘外护物不应被可引入电位的可导电部分穿通；及

—— 绝缘外护物不应含有用绝缘材料制作的螺拴或其他固定部件，因这种物件在

安装和维护期时需要或易被拆卸。如果它被金属的螺栓或其他安装部件替代时可能破害外护物的绝缘功能。

当有机械连接件必须穿过绝缘外护物时（例如有操作外护物内器件的操作手柄），则宜使此连接件的设置不降低故障时的电击防护功能。

412.2.2.3  当绝缘外护物有不用工具或钥匙能打开的盖或孔时，盖或孔打开时能触及的所有可导电部分应设在防护等级不低于IP××B或IP2×的绝缘遮栏后面，以防止人员无意识地触及该可导电部分。该绝缘遮栏应只能用工具才能挪动。

412.2.2.4  绝缘外护物内的可导电部分不应连接保护导体。但是，对于需要穿过该外护物以用作其他电气设备的保护导体（其电源回路也穿过该外护物），则应予以通过。在外护物内，这种保护导体及其端子应该当作带电导体加以绝缘，其端子应按PE端子予以标志。

除设备技术说明书中另有规定者外，外露可导电部分和中间部分不应连接保护导体。

412.2.2.5  在按本条保护措施设置外护物后不应对设备的工作产生不利的影响。

412.2.3  安装

412.2.3.1  按412.2.1条的规定进行设备安装（进行固定或连接导体等）时，不应降低设备说明书规定的设备本身具有的保护功能。

412.2.3.2  除按412.1.3条执行的情况外，II类设备的电源回路内应具有回路保护导体，且敷设到线路的每一点和每个附件的终端。

注：此要求考虑了用户使用I类设备取代II类设备的可能性。

    - 布线系统

412.2.4.1  符合GB 16895.6 《布线系统》标准安装的布线系统视为满足412.2条的要求，如果：

—— 布线系统的额定电压不应小于系统的标称电压，并至少为300/500 V；及

—— 基本绝缘的足够机械保护护功能采用下列一种或多种方式来实现：

a） 非金属护套的电缆；或

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

b） 线路敷设在符合IEC 61084标准系列的非金属线槽或槽盒内，或符合IEC 60614

或 IEC 61386标准系列的非金属导管内。

注1：电缆的产品标准中未规定其耐冲击电压能力，但规定电缆系统的绝缘至少满足GB/T 17045标准中对于加强绝缘的要求。

注2：这些布线系统不宜用IEC 60417-5172标准的符号和IEC 60417-5019标准的符号来标识。

413  保护措施：电气分隔

413.1  通则

413.1.1  电气分隔是一种保护措施，在此措施中：

—  基本保护是按附录的规定在带电部分上复以基本绝缘或安装遮拦或外护物；

—  故障保护是在被分隔回路与其他回路或与地之间做简单分隔。

    - 此种保护措施只能用于由满足简单分隔要求的不接地的电源供电给一台用电设备

的情况，但413.13条允许的例外情况除外。

注：采用这一保护措施时，特别重要的是基本绝缘是否满足产品标准的要求。

    - 当由一个简单分隔的不接地的电源供电给多台用电设备时，应满足附录C中C3条的

要求。

413.2  对基本保护的要求

所有用电设备应满足附录A中的一项基本保护的要求，或满足412条中保护措施的要求。

  - 对故障保护的要求

    - 应按413.3.2至413.3.6条的规定来实现电气分隔的保护作用。

    - 被分隔回路的电源应至少是一个简单分隔的电源，被分隔回路的电压不得超过

500 V。

413.3.3  被分隔回路的带电部分不应在任一点上的其他回路的带电部分、地以及保护导体相

连接。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

为确保电气上的分隔，不同回路之间应具有基本绝缘。

4133.4  被分隔回路内的软电缆和护套电线,其可能遭受机械损伤的线段，应全部是明露可见的.

413.3.5  建议将被分隔回路与其他回路分开敷设。如果在同一线路通道内敷设，建议被分隔回路采用无金属外皮的多芯电缆、穿绝缘套管、绝缘线槽或绝缘槽盒的绝缘电线，这时应满足以下要求：

—  被分隔回路的额定电压不低于其他回路中最高的标称电压；

- 每个回路具有过电流保护。

    - 被分隔回路的可导电部分不得与地或其他回路保护导体及外露可导电部分连接。

注：如果被分隔回路的外露可导电部分易于被有意或无意地与其他回路的外露可导电部分接触，

则电击防护不再仅靠电气分隔来实现，还要依靠其他回路的外露可导电部分的电击防护措施来实现。

414  保护措施：采用SELV和PELV的特低电压

414.1  通则

414.1.1  特低电压作为保护措施包含有如下两种不同的特低电压系统：

—— SELV；

—— PELV。

这一保护措施要求：

—— 限制SELV或PELV系统的电压，使其不超过电压区段I的上限值，即交流50 V或直流120 V（见GB/T 18379—2000）；

—— 在SELV或PELV系统与非SELV和PELV回路的所有其他回路之间作保护分隔，在SELV或PELV系统与其他SELV或PELV系统之间设置基本绝缘；

—— 在SELV系统和地之间设置绝缘。

    - 按414条规定采用的SELV和PELV是可用于所有情况的保护措施。

注：在GB 16895系列标准第7部分中，在某些情况下将特低电压的上限值规定为比交流50 V或直流120 V更低的值。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

414.2  对基本保护和故障保护的要求

在下列情况下可认为已实现了基本保护和故障保护的要求：

—— 系统的标称电压不超过电压区段I的上限值；

—— 特低电压系统的电源是符合414.3条规定的电源中的一种；

—— 满足414.4条规定的要求。

注1：如果特低电压系统经一电气设备自较特低电压高的电压的系统供电，两系统间虽至少实现了简单分隔，但不能满足414.3条规定的SELV和PELV对电源的要求，这时可按FELV的要求来实施，见411.7条。

注2：由半导体变换器产生的特低电压回路的直流电压（见IEC 60146-2），在变换器内需由一交流电压回路来给整流堆供电。由于物理方面的原因，此交流电压虽高于直流电压，但这一内部交流回路不能视为本条文意义上的较高电压回路，而在内部交流回路和外部较高电压交流回路之间则要求设置保护分隔。

注3：在内有蓄电池的直流系统内，视蓄电池类型的不同，蓄电池的充电电压和浮充电压大于其标称电压。这一情况的出现并不要求在本条规定之外再增加保护措施。蓄电池的充电电压最大不宜超过交流75 V或直流150 V，可按IEC 61201中表1的数据视环境条件而定。

414.3  SELV的PELV的电源

下列电源可用于SELV和PELV系统：

    - 符合IEC 61558 – 2 – 6标准的安全隔离变压器。

    - 安全等级等同于符合414.3.1条规定的安全隔离变压器的电流源（例如绕组具有等

同隔离功能的电动发电机组）。

414.3.3  电化学电源（例如蓄电池）或其他独立于较高电压回路的电源（例如内燃机发电机组）。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

414.3.4  某些符合相应标准的电子器件采取了措施以确保即使其内部发生故障，其输出端

子上的电压也不可能超过414.1.1条规定的电压值。允许在这种器件的出线端子上出现较高电

压，但需确保当人体触极带电部分或当带电部分与外露可导电部分间发生故障时，出线端子

上的电压能立即下降至414.1.1条规定的值或更低值。

注1：这种器件的例子有绝缘测试设备和绝缘监测器。

注2：当在电源的出线端子上出现较高电压，如果用内阻至少为3000 Ω的电压表测得出线端子上的电压符合414.1.1条规定的限值内，则可认为该电源仍符合本条的要求。

414. 3.5  低压供电的移动式电源，例如安全隔离变压器或电动发电机组，其绝缘应按双重

或加强绝缘的要求来选用或安装（见412条）。

414.4  对SELV和PELV回路的要求

414.4.1  SELV和PELV回路应具有：

—— 带电部分与其他SELV或PELV回路间的基本绝缘；及

—— 与非SELV或PELV的其他回路带电部分间的保护分隔，采用双重或加强绝缘，或基本绝缘加上按其中最高电压设置的保护屏蔽来实现。

SELV回路的带电部分与地间应具有基本绝缘。

PELV回路和（或）由/PELV回路供电的设备的外露可导电部分可以接地。

注1：诸如继电器、接触器、辅助开关之类的电气设备的带电部分和较高电压回路之间或和FELV回路之间特别需要采取分隔措施。

注2：PELV回路的接地可籍与地的连接或籍与电源本身接地的保护导体的连接而实现。

414.4.2  SELV和PELV回路布线系统与至少具有基本绝缘的其他回路的带电部分间的保护分隔可籍下列方式之一来实现：

—— SELV和PELV的回路导体除具有基本绝缘外还应具有绝缘护套，或应将它置于绝缘的外护物内；

—— SELV和PELV的回路导体应用接地的金属护套或接地的金属屏蔽物与电压高于电压区段I的回路导体隔开；

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

—— SELV和PELV的回路导体可与高于电压区段I的回路导体共处于一多芯电缆

或导体组内，但SELV或PELV导体应按其中最高的电压加以绝缘；

—— 与SELV和PELV的回路作电气分隔的其他回路的布线应符合412.2.4.1条的规定；

—— 将SELV和PELV回路与其他回路拉开距离。

    - SELV和PELV系统内的插头和插座应符合下列要求：

—— 插头应不能插入其他电压系统的插座内；

—— 插座应不能被其他电压系统的插头插入；

—— SELV系统的插头和插座不应具有保护线的接点。

    - SELV回路内的外露可导电部分不得与地、保护导体以及其他回路的外露可导电部

分作电气连接。

注：如果SELV回路的外露可导电部分易于被有意或无意地与其他回路的外露可导电部分接触，则电击防范不再仅依靠SELV来实现，还要依靠其他回路外露可导电部分的电击防护措施来实现。

414.4.5  如果SELV和PELV回路的标称电压超过交流25 V或直流60 V，或电气设备被液体浸没，这时应采用下列的一种基本保护：

—— 符合附录A中A.1条的绝缘；

—— 符合附录A中A.2条要求的遮拦或外护物。

在正常的干燥环境内不必为下列特低电压回路设置基本保护：

—— 标称电压不超过交流25 V或直流60 V的SELV回路；

—— 标称电压不超过交流25 V或直流60 V的PELV回路，其外露可导电部分和（或）带电部分通过保护导体与总接地端子相连通。

在所有情况下，如果标称电压不超过交流12 V或直流30 V，SELV或PELV系统不要

求设置基本保护。

415  附加保护

注：在某些受外界影响的情况下或在某些特殊场所内，可另外规定保护措施作为附加保护（见

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

GB 16895系列标准中第7部分）。

415.1  附加保护：剩余电流保护器（RCD）

415.1.1  在交流系统内装设额定剩余电流不大于30 mA的RCD，用以在基本保护失效时作为附加保护措施，它也可用作故障保护或用电不慎时的人身保护。

415.1.2  不能将RCD的装用作为唯一的保护措施，也不能为它的装用而取消按照411条至

414条规定的其中一种保护措施。

415.2  附加保护：辅助等电位联结

注1：辅助等电位联结被认作是故障保护的附加保护。

注2：实施辅助等电位联结后，为了其他原因诸如对火灾以及电气设备内热效应等的防护，发生故障时仍需切断电源。

注3：辅助电位联结可涵盖电气装置的全部或一部分，或涵盖一台电气设备或一个场所。

注4：由于特殊场所的特殊要求（见GB 16895系列标准中第7部分）或由于其他原因可能需要对辅助等电位联结规定附加的要求。

415.2.1  辅助等电位联结应包括可同时触及的固定式电气设备的外露可导电部分和装置外可导电部分，如果可能也包括钢筋混凝土结构内的主筋。辅助等电位联结系统应与所有电气设备以及插座的保护导体相连接。

415.2.2  如果不能肯定辅助等电位联结的有效性，应判定可同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻R是否满足下式要求：

在交流系统内     R ≤  50 V

Ia

在直流系统内     R ≤  120 V

Ia

式中：

Ia   为保护电器的动作电流，A

—— 对于剩余电流保护器（RCD）为 IΔn；

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

—— 对于过电流保护电器为5 s 内动作的电流。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

附录 A

（规范性附录）

基本保护的保护措施

注： 基本保护的保护措施用以在正常情况下实现保护，它被用作保护措施的组成部分。

A.1  带电部分的基本绝缘

注： 这一绝缘用以防止与带电部分的接触。

带电部分应完全用绝缘覆盖，这一绝缘只有被破坏才能除去。

就电气设备而言，其绝缘应符合该设备的有关标准。

A.2  遮拦或外护物（外壳）

注： 遮拦或外护物用以防止与带电部分的接触。

A.2.1  带电部分应置于防护等级至少为IP××B或IP2×的外护物之内或遮拦之后。但下述情况除外:更换诸如灯头或熔断器等设备部件时出现的大开孔，或设备要求需要有大的开孔以实现其正常功能，这时应满足下列要求:

—— 采取适当措施防止人员或家畜意外接触带电导体；及

—— 尽可能明确提醒人们穿过开孔就可能触及带电部分，也不要有意地与它接触；

—— 只要能满足设备正常发挥功能和更换部件的要求，开孔尽量小。

A.2.2  易于触及的遮拦或外护物的水平顶面的防护等级应至少为IP××D或IP4×。

A.2.3  遮拦和外护物应牢固地固定在其位置上，并应具有足够的稳定性和耐久性，在已知正常工作条件和外界环境影响下能保持所要求的防护等级以及与带电部分间的适当的分隔。

A.2.4  在满足下列条件之一的情况下，才可能移动遮拦或打开外护物或挪动外护物的部件：

—— 使用钥匙或工具；

—— 切断遮拦或外护物所防护的带电部分的电源，在遮拦或外护物恢复原位或重新关闭以后才能合闸通电；

——  设有能防止触及带电部分的防护等级至少为IP××B或IP2×的中间遮拦，这

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

一中间遮拦只能使用钥匙或工具才能挪动。

A.2.5  如果在遮拦后或外护物内有切断电源后仍残存有危险电荷的电气设备（例如电容器等），则在此电气设备前应设置一警示危险的标牌。为消除电火花或为延迟继电器动作等用的小容量电容器等，不应认为是具有这种危险的电气器件。

注： 如果切断电源5 s内电气设备上残存的静电电荷电压降至直流120 V以下，则躯体与电气设备不经心的触及不致引发电击危险。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

附录 B

（规范性附录）

阻挡物和置于伸臂范围之外

B.1  应用条件

阻挡物和置于伸臂范围之外的保护措施只能提供基本保护。它们适用于由熟练的或受过培训的人员操作或管理的，具有或不具有故障保护的电气装置。

当按附录B的基本保护的规定采取防直接接触措施时，其管理的资质条件见410.3.5条。

B.2  阻挡物

注： 阻挡物用以防止躯体无意地触及带电部分，但不能防止故意绕过阻挡物有意地触及带电部分。

B.2.1  阻挡物应能防止：

—— 躯体无意地接近带电部分；

—— 正常工作中操作通电设备时，人体无意地接触带电部分。

B.2.2  阻挡物可不用钥匙或工具即可挪动，但应能防止它被无意地挪动。

B.3  置于伸臂范围之外

注： 置于伸臂范围之外的保护措施，只能用于防止无意地触及带电部分。

B.3.1  可同时触及的不同电位的部分不应在伸手可及的范围之内。

注： 如果两个部分相距不大于2.5 m，则可认为它们是可同时触及的（见图B.1）。

B.3.2  如果通常有人的位置在水平方向被一个低于IP××B或IP2×防护等级的阻挡物（例如栏杆、网栅）所阻挡，伸臂范围应从阻挡物算起。在头的上方，伸臂范围应是从地面算起的2.5 m，在这一2.5 m的范围内，无论中间有无低于IP××B防护等级的阻挡物，这一2.5 m的要求不变。

注： 伸臂范围的距离是从不持握物件（例如工具或梯子）的空手算起。

B.3.3  在人手通常持握大或长的物件的场所，应计及这些物件的尺寸，在此情况下B.3.1和B.3.2条所要求的距离应予以加大。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

图B.1  伸臂范围

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

附录 C

（规范性附录)

适用于由熟练的或受过培训的人员操作或管理的电气装置的保护措施

注：当将附录C的故障保护（间接接触防护）的规定用作部分保护措施时，其管理人员的资质条件见410.3.6条。

C.1  非导电场所

注： 当带电部分的基本绝缘失效时，此种保护措施用于防止躯体同时触及可能带不同电位的部分。

C.1.1  所有电气设备应符合附录A中关于基本保护规定中的一项规定。

C.1.2  外露可导电部分的布置应做到在正常环境下人体不会同时触及以下部分：

—— 两个外露可导电部分；或

—— 一个外露可导电部分和一个装置外可导电部分。

当带电部分的基本绝缘失效时，上述部分可能呈现不同电位。

C.1.3  在非导电场所内不应有保护导体。

C.1.4  如果非导电场所内有绝缘的地板和墙，且按照如下的一种或多种方式进行了处理：

a）拉开外露可导电部分和装置外可导电部分间以及不同外露可导电部分之间的距离。

如果两部分之间的距离不小于2.5 m就满足要求；如在伸臂范围以外，这一距离可缩短到1.25 m。

b）在外露可导电部分和装置外可导电部分之间插入有效的阻挡物。

如果将越过它的距离加大到a）款所述的距离，阻挡物即足够有效。阻挡物不应与地或外露可导电部分相连接，并应尽量用绝缘材料制作。

- 在装置外可导电部分上覆盖绝缘

在装置外可导电部分上覆盖的绝缘应具有足够的机械强度，并应能承受至少

2000 V的试验电压。正常使用情况下泄漏电流不应超过1 mA。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

C.1.5  在GB 16895.23规定的条件下，在绝缘地板和墙上任意一点测得的电阻不应小于下值：

—— 装置标称电压不超过500 V时为50 kΩ；或

—— 标称电压超过500 V时为100 kΩ。

注： 如果任何一点的电阻小于上述规定值，对防电击而言，就认为地板和墙是装置外可导电部分。

C.1.6  对非导电场所规定的保护措施应是永久性的。不应存在使这些措施失效的可能性。即使在非导电场所内使用移动式或携带式设备时也应确保这等保护措施有效。

注1： 需注意出现一种危险：在不具备有效管理的电气装置内交付使用后引进一些可导电部分，从而使C.1.6条规定的保护措施失效（例如引进了移动式或携带式的I类电气设备或金属水管之类的装置外可导电部分）。

注2： 应确保地板和墙的绝缘性能不受潮气的影响。

C.1.7  应确保装置外可导电部分不自场所外将电位引入非导电场所内。

C.2  不接地的局部等电位联结的保护

注： 非接地的局部等电位联结的保护用以防止出现危险的接触电压。

C.2.1  所有电气设备都应符合附录A中基本保护（直接接触防护）的一项规定。

C.2.2  等电位联结导体应将所有可同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分互相连通。

C.2.3  局部等电位联结不应直接与地作电气连接，也不应经外露可导电或装置外可导电部分与地作电气连接。

注：当不能满足此要求时，可采用自动切断电源的保护措施（见411条）。

C.2.4  应采取措施保证进入等电位场所的人员不会接触到危险的电位差，特别是进入具有与局部等电位联结系统相连接且与地绝缘的导电地板的场所。

C.3  供电给多台用电设备时的电气分隔

注： 对某一回路作电气分隔是为了防止接触因回路绝缘损坏而带电的外露可导电部分而产生的电击电流。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

C.3.1  所有的电气设备都应符合附录A中基本保护的一项规定。

C.3.2  当供电给多台设备时，电气分隔保护应符合除413.1.2条外的413条的全部要求，并应符合下面的要求：

C.3.3  应采取措施防止被分隔回路受损伤和绝缘失效。

C.3.4  被分隔回路的外露可导电部分应采用绝缘的不接地的等电位联结导体相连通。这些联结导体不得与其他回路的保护导体及外露可导电部分或装置外可导电部分相连接。

C.3.5  分隔回路内的插座应具有保护导体的接点，它应与C.3.4条所述的等电位联结系统相连接。

C.3.6  除给具有双重绝缘或加强绝缘的设备供电的情况外，所有软电缆内应含有一保护导体，它被用作C.3.4条所述的不接地的等电位联结导体。

C.3.7  如果两台电气设备的外露可导电部分上分别出现不同相（极）导体的绝缘故障，应确保由一过电流保护电器在表41.1规定的时间内切断电源。

C.3.8  以V计的被分隔回路的标称电压和以m计的回路长度的乘积不宜超过100000 V/m，且回路的总长度不宜超过500 m。

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

GB 16895.21—200X/IEC 60364-4-41：2005

《低压电气装置  第4 – 41部分：安全保护 — 电击防护》征求意见稿

编制说明

- 概述

本标准根据国家标准化管理委员会于2007年批准立项。标准级别为国家标准。

IEC 60364-4-41：2005原文中的各个国家注，均不列入本国家标准的正文中。

在不违背原文的技术含义的前提下，本标准的编写不完全按原文直译，力求清畅通顺。

2．关于接地故障保护自动切断电源的时间问题

IEC 60364-4-41：2005年版关于接地故障保护自动切断电源时间的规定，对照GB 16895.21 – 2004 《电击防护》（等同IEC 60364-4-41：2001年版）的规定有如下原则性的变化：

| TN系统要求接地故障保护自动切断电源的时间，s （U0=230(220)V） | IEC 60364-4-41：2001 规定的电气装置类型 （413.1.3.4；413.1.3.5；表41 A） | IEC 60364-4-41：2005 规定的电气装置类型 （411.3.2.2；411.3.2.3；表41.1） |
| --- | --- | --- |
| ≤0.4 | 向手持式或移动式设备供电的终端回路 | 额定电流≤32 A终端回路（注：不分固定式或移动式） |
| ≤5 | 配电回路（干线）或向固定式设备供电的终端回路 | 额定电流＞32 A终端回路（注：不分固定式或移动式）和配电回路（干线） |

中国全国建筑物电气装置标准化技术委员会专家组2005年开会研究后，向IEC/TC64秘书处提出不同意上述改动而要求维持2001年版IEC标准的相关规定不变。理由是：

（1） 固定式设备和回路本身的接地故障以及人体接触发生故障的这类设备的几率相对较小，这类设备一般不可能被人抓住，即使人接触故障的外露可导电部分时，也很自然地会迅速摆脱；而手持式或移动式设备和回路的情况恰好相反。因此，对于固定式设备和手持式或移动式设备允许的切断电源的时间理应加以区分。

（2） 大量存在额定电流不超过32 A的固定式设备，如果都要求在0.4 s 以内切断电源，在回路较长的情况下可能要放大线路的截面，结果是不经济的。

（3）大量额定电流大于32 A的移动式设备，其切断时间也应0.4 s。

当年IEC/TC64对IEC 60364-4-41最终修改稿经过各委员国书面投票后正式通过了。对上述条文持反对意见的只有中国和荷兰。中国要求在新版标准中该条文下加注：“在中国，表41.1中规定的最长切断时间适用于手持式或移动式设备。”。

荷兰的意见要求加注：“在荷兰，表41.1中规定的切断时间适用于≤32 A终端回路和所有插座的供电回路。”。

2005年我国出席IEC/TC64国际年会时正式提交书面提案申述上述意见，并要求标准修订草案的负责人解释新版标准上述规定修改的理由。该负责人在大会上解释的大意如下：

（1） 固定式设备例如机床类的操作者在工作中手握的操作手轮与机床上的电气设备外露可导电部分连通，一旦机床上的电气设备或线路发生接地故障时，手握操作手柄的人也会像使用手持式电气设备遭受电击的情况一样危险，可见不存在固定式或移动式的区别；

（2）电气装置发生接地故障时，采用微型低压断路器可以迅速切断电源，不需要放大线路的截面；

（3）划分额定电流32 A为界限是参加标准草案修订组的国家，讨论后所采取的折中方案。

在这次编制本标准征求意见稿时经过反复思考和研究，编者有如下的意见：

（1）几乎绝大多数的手持式电气设备以及大量的民用和工矿企业的用电设备，采用额定电流为32 A的终端回路供电。有很多民用和家庭用户一般不很熟悉用电安全方面的知识，而且有关电击防护的措施例如保护电器的正确选择和整定值以及保护等电位联结的实施等存在的问题较多，因此在这些场所发生事故的几率较多，有必要提高防范的要求，当发生事故时加速切断电源。

相反，额定电流大于32A的终端回路多数用于厂矿和公共建筑内，通常由专业人员操作和维护，电击防护措施一般比较正规。因此，即使发生故障后的切断电源的时间超过0.4 s，籍以实行保护等电位联结的功效通常可以免遭电击的伤害。因此，发生事故造成人身或设备危害的几率相对较少。

（2）所有额定电流为32 A 终端回路的切断时间均应0.4 s，是否一定要放大一些线路的截面？我们做了如下演算：

假设：计算电流为32 A，选用PVC绝缘铜芯电缆（截面和长度见下表），由315 kVA 、10/0.4/0.23 kV、d, y-11、短路阻抗为4%的变压器供电。

然后，分别采用1.5 mm2、2.5 mm2、4 mm2和6 mm2 不同长度的电缆进行演算，结果见下表。

| 线路 截面 | 线路 长度 | 线路电阻 电抗(mΩ/m) | 故障回路阻抗 (mΩ) | 接地故障电流 A | 切断电源时间 s | 额定电流 A | 线 路 电压降 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 mm2 | 60 m 80 m 100 m | 2.88 0.1 | 354.72 470 585 | 648 489 393 | 0.02 0.02 2 | 32 32 32 | 4.9 6.8 8.1 |
| 4 mm2 | 60 m 70 m | 4.3 0.1 | 524.58 610.5 | 438 377 | 0.02 2 | 32 32 | 7.3 8.5 |
| 2.5 mm2 | 50 m 60 m | 6.88 0.1 | 696.21 833.77 | 330 276 | 0.02 2 | 24 24 | 7.3 8.7 |
| 1.5 mm2 | 40 m 50 m | 11.47 0.1 | 925.56 1154.92 | 248 199 | 0.02 2 | 17 17 | 6.8 8.5 |

上表是根据采用低压断路器的数据。如果采用熔断器作为接地故障保护，一般情况下也同样会取得同上相似的结果。

通过以上的演算，TN系统额定电流为 32 A的380/220 V终端回路，不分固定式或移动式设备，在允许的电压降和短路热稳定范围以内，要求其切断时间均应小于0.4 s的条件下，校验的结果其线路的截面一般是不需要放大。

如上的校验结果可知,为了实现0.4 s 以内切断电源，通常不需要采用剩余电流保护器。

（3）电流通过人体的效应

1. IEC 1200 – 413：1996文件中的一段描述：人接触接地故障的固定式设备容易脱开。注：此文件拟予修订。

2. GB/T13870.1–1992（等同IEC 60479 – 1：1984，现已作废）

| 区 域 | 生 理 效 应 |
| --- | --- |
| AC-3 曲线b至c（见下图） | 通常不会发生器质性损伤。可能发生痉挛似的收缩，当通电超过2s时呼吸困难。 |

3. GB/T13870.1–2008（IEC TS 60479 – 1：2005）

一手到双脚的通路，交流15Hz至100Hz的时间/ 电流区域

| 区 域 | 生 理 效 应 |
| --- | --- |
| AC-3 曲线b至c（见下图） | 可强烈地不自主的肌肉收缩。呼吸困难。可逆性的心脏功能障碍。活动抑制可能出现。随着电流幅度加大而加剧。 |
| AC—41曲线C1以上 | 可能发生病理一生理学效应，如心博停止、呼吸停止以及烧伤或其它细胞的破坏。 |

4. IEC/TR 60479 – 5：2007   接触电压阈值

由上图可知，在没有总等电位联结的情况下发生接地故障时，对于

380/220V系统其接触电压约在90～110V，当自动切断电源时间到0.5s时则已进

入AC- 4危险区域。

全国建筑物电气装置标准化技术委员会专家组于2008年底对于上述问题专

门开会研究，从提高人身安全的观点考虑，同意按IEC 60364-4-41：2005年版

关于接地故障保护切断电源时间的规定（见表41.1），并取消表41.1中的注5。

3．关于空调器安装剩余电流保护器的问题

通常是手持式或移动式设备才接至插座回路。空调器一般是固定安装的，所以一般情况下就没有必要采用剩余电流保护器。因此，在IEC条文中411.3.3原来的注5可以取消。

请本标委会各位委员、顾问和专家对上述说明予以审阅，并提出意见。